附件1:

项目服务、商务及其他要求

### 一、项目服务要求：

为确保医院业务工作正常开展和医疗安全，遂宁市中医院拟对医院手术室、眼科手术室、制剂室、供应室净化系统进行维护保养，相应的层流过滤器滤网及其他配件更换频次依据洁净手术室国家标准及实际使用情况进行更换。

二、净化系统维保服务范围及技术要求：

一）服务区域及主要维保内容：

1）维保区域：

1.1手术部及相关辅助用房净化系统区域（普通手术室不在此维护范围内）；

1.2眼科手术室及相关辅助用房净化系统区域；

1.3制剂室净化系统区域；

1.4供应室净化系统区域；

2）维保主要内容：

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 维护频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块机组（冷热源机组） | 检查维护保养 | 每月 |  |
| 2 | 净化型新风机组 | 检查维护保养 | 每月 |  |
| 3 | 净化型循环机组 | 检查维护保养 | 每月 |  |
| 4 | 控制系统 | 检查维护保养 | 每月 |  |
| 5 | 送风管路系统 | 检查维护保养 | 每月 |  |
| 6 | 控制面板、中央控制器、电动感应门、洗手池、墙面、 | 检查维修 | 每月 |  |
| 7 | 洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声 | 检测、出报告(公司自检） | 每季 | 每次检测需通知相关科室，且每次检测报告需交医院备案 |
| 8 | 更换配件 | 500元以内配件 | 自然坏掉时（使用寿命达到） | 维保单位购置 |
|  |  | 500元以上配件 | 自然坏掉时（使用寿命达到） | 院方购置 |
| 9 | 净化型新风机组、净化型循环机组风柜中初效过滤器 | 清洁 | 每月 | 维护公司清洁 |
|  |  | 更换（维护公司购买） | 每三个月 | 发生污染和堵塞及时更换 |
| 10 | 净化型新风机组、净化型循环机组风柜中中效过滤器 | 检查 | 每月 |  |
|  |  | 更换（维护公司购买） | 每六个月 | 发生污染和堵塞及时更换 |
| 11 | 亚高效过滤器 | 更换（维护公司购买） | 每年 | 发生污染和堵塞及时更换 |
| 12 | 末端高效过滤器 | 检查 | 每三个月 |  |
|  |  | 更换（维护公司购买） | 二年 | 阻力超过设计初阻力160Pa或使用二年以上时更换 |
| 13 | 排风机中的过滤器 | 更换（维护公司购买） | 每六个月 | 发生污染和堵塞及时更换 |
| 14 | 回风口过滤器 | 清洁 | 每月 |  |
|  |  | 更换（维护公司购买） | 每三个月 | 发生污染和堵塞及时更换 |
| 15 | 加湿系统 | 检查 | 每月 |  |
| 16 | 风机盘管系统（如有） | 检查电磁阀 | 每月 |  |
|  |  | 检查风机盘管和积水盘 | 每月 |  |
|  |  | 检查新风量 | 每三月 |  |
| 17 | 智能化控制系统 | 检查、保养 | 每月 | 出现问题及时解决 |
| 18 | 回风口吸尘 | 检查 | 每三月 |  |
| 19 | PVC地面 | 检查、维修 | 每月 | 如有开裂、脱胶及时弥补 |
| 20 | 管道保温材料 | 检查、维修 | 每三个月 | 弥补脱胶、破损 |
| 21 | 强弱电系统（如监控系统、门禁系统、音乐） | 例检 | 每月 |  |
| 22 | 组合式空调箱内风机、电机、表冷器 | 例检 | 每三月 |  |
| 23 | 风道 | 防漏检查 | 每六个月 |  |
| 24 | 送回风阀门、防火阀门 | 润滑、清洗 | 每六个月 |  |
| 25 | 模块机组、新风机组、循环机组 | 清洁 | 每年 |  |

★3）、检测调试

对手术室尘埃粒子、温度、湿度、风速、换气次数、等级级压、照度、噪声差等主要指标每季度检测一次，并按规范进行维护和调试（此项为公司自检，目的为确保医院手术室相关技术参数达到要求）。

★4）、过滤器及配件更换：

4.1、过滤器由维护公司购买，并按规定进行更换；

4.2、维护过程中如果配件自然损坏，500元内配件由维护公司购买，500元以上上报院方，由医院购买。

5）管理服务

对医院手术室的使用提供技术指导和技术支持，建立手术室运行、管理文件档案等。每次维保的所有工作记录应经甲乙双方代表签字确认，双方留档保存。

★二）维护质量要求：

1）、总体要求：满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333－2013相关技术要求，保证医院日常细菌检测和疾控中心年度检测验收合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合要求，确保净化设备设施正常工作运转。

2）、投标人须书面承诺常规报修的响应时间为2小时，24小时到医院处理故障；紧急报修的响应时间为30分钟，12小时内到现场处理故障。

3）、投标人必须具有相关手术室检测设备，需提供设备清单。

★三）服务方式：技术维护+滤网更换+500元以内配件

包括手术室空调系统、净化系统所有维修、日常维护、保养、各种过滤器、臭氧发生器、各种维修配件的更换及材料（配套气密门系统：包括电动感应门以及气密门、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池，装饰系统）等，日常净化效果监测等全部内容。

三、商务部分

1、本项目包括手术室、眼科手术室、制剂室、供应室净化空调系统维护保养，供应商应具有相关要求经营资质；

2、此项目为医院净化系统的维护保养项目，要求投标方结合医院现有净化系统使用情况，合理提供服务方案；

3、维护期限： 二 年。

4、维护地点：遂宁市中医院内；

5、投标供应商须具有相关技术人才及提供相关业绩；

6、付款方式：双方给定

★7、售后要求：维护保养期内出现任何故障，一般故障供应商需 2 小时响应，24 小时内到达医院处理故障；出现紧急故障，应 30分钟响应，12 小时到现场处理故障；

8、技术咨询服务：维护期间，向客户所提供技术咨询服务，热线电话帮助服务。

说明：加注“★”号为实质性条款，不允许负偏离，否则视为无效投标；

附件2：

- 评分细则:

| 项目及权重 | 评审内容 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 （30%） | 有效供应商的最终报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务技术评分 (66%) | 技术指标 | 30 | 技术指标完全符合谈判文件中医院净化系统维保服务范围及技术要求没有负偏离得30分，与要求有负偏离的，一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 服务方案 | 10 | 服务方案包括但不限于项目实施方案、管理机构设置、安全作业保障、质量保证体系、档案管理制度等五个方面，每有一项得2分，本项最多得10分。 |
|  | 履约能力 （15%） | 3 | 1.公司具有如下检测设备（包含但不限于）得1分：①尘埃粒子测定仪、②温湿度计、③风速仪、④压差仪、⑤噪声计；（缺少一项不得分） 2.公司具有PVC地板清洗设备得1分，没有不得分； 3.公司具有风管清洗设备得1分，没有不得分； （以上均需提供购买发票复印件） |
|  |  | 7 | 1.公司技术负责人具有设备维修管理中级职称得 5 分，没有不得分； 2.技术人员具有机械工程高级工程师得5分，没有不得分； 3.维护人员具有制冷设备维修操作证或中央空调维修维保培训结业证书得2分，没有不得分。 （以上证书均需提供证书复印件及身份证复印件） |
|  |  | 5 | 2019 年1月1日至今具有医院手术室净化系统维护类业绩，每具有一个得1分，本项最多得 5分。（提供合同复印件及医院联系人电话） |
|  | 拟投入使用的主要配件 （11%） | 11 | 1、投标产品过滤网具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境认证体系认证、GB/T 28001职业健康管理体系认证，以上三项证书覆盖范围必须包括“空气过滤器内容”，否则不予认定。每具有一个认证证书得 2 分，本项最多得 4分； 2、投标产品过滤网具有 2019 或 2020 年度经国家空调设备质量监督检验中心检验合格的报告，检测报告内容须包含但不限于初效、中效、组合式、有隔板高效、无隔板高效滤网五项，完全满足得 5 分，若一项不满足扣一分，扣完为止。（提供相关证书复印件） 3、投标产品过滤网厂家获得了相关专利证书得2分； |
| 售后服务 | 售后承诺（2%） | 2 | 供应商售后服务方案满足医院净化系统维护要求，合理得2分，一般得1分 |
| 文件规范性 | 投标文件规范性（2%） | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2 分，有一项细微偏差扣 1 分，直至该项分值扣完 为止。 |