遂宁市中医院

和平路院区DR机房防护顶做法

DR室天顶为空心预制板，二楼地面原来做有防护。保险起见，顶面做2mmPb防护顶就能达到机房整体3mmPb的防护要求。

[项目特征]

1.材料种类:2mm防辐射铅板                          2.含生产、安装

3.100*60镀锌矩管龙骨架，焊接相连

4.用99.99-GB1#医用纯铅嵌缝      5.基层清理

6.基层板铺贴

7.面层铺贴

8、做法：

1）将2mm防辐射铅板和阻燃板加工为1m*1m的规格；

2）将加工好的2mm防辐射铅板和阻燃板钉在一起（铅木复合板）；

3）现场安装时，将铅木复合板的铅面紧贴空心预制板，四周用枪钉固定安装；

4）边角处根据现场情况加工号符合尺寸的铅木复合板，再固定安装；

5）铅木复合板固定安装完毕，接缝处再钉30mm宽的铅板屏蔽接缝及枪钉眼；

6）防护顶安装完毕，根据现场情况，用100*60镀锌矩管焊接龙骨架；

7）在保证DR钢结构导轨安装要求的情况下，龙骨架安装在防护顶下方。龙骨架四周用膨胀螺丝固定，横向及纵向龙骨采取焊接+膨胀螺丝固定。